приложение N 4                                                                                                                                    		к Правилам

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ОБЛАСТНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

| Осматриваемые элементы и помещения объекта | Периодичность осмотров, мес. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Крыши; Деревянные конструкции и столярные изделия; Каменные конструкции; Железобетонные конструкции; Панели полносборных зданий и межпанельные стыки; Стальные закладные детали без антикоррозийной защиты в полносборных зданиях; Стальные закладные детали с антикоррозийной защитой; Печи, кухонные очаги, дымоходы, дымовые трубы; Газоходы; Вентиляционные каналы; То же, в помещениях, где установлены газовые приборы; Внутренняя и наружная отделка; Полы; Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток; Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения; Системы центрального отопления: в основных функциональных помещениях объектов; на чердаках, в подвалах( подпольях), на лестницах; тепловые вводы, котлы и котельное оборудование; Мусоропроводы; Электрооборудование: открытая электропроводка в стальных трубах; скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах; кухонные электроплиты; светильники во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и пр.); Система дымоудаления и пожаротушения; Внутридомовые сети, оборудование и пульты управления ОДС; Электрооборудование домовых отопительных котельных и бойлерных, мастерских, водоподкачки фекальных и дренажных насосов; помещения объектов: лестницы, тамбуры, вестибюли, подвалы, чердаки и прочие вспомогательные помещения объектов коммунального и социально-культурного назначения. | 3-6 6-12 12 12 12 Через 10 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 года Через 15 лет, затем через каждые 3 года 3 3 12 3 6-12* 12 6 3-6* 3-6* 2 Ежемесячно 2 3 6 3 Ежемесячно Ежемесячно 3 2 12 | Проводятся путем вскрытия 5-6 узлов Проводятся осмотр и прочистка перед началом и в течение отопительного сезона Осмотр проводится в отопительный период |

Примечания.

1. Знаком "*" обозначены элементы, для которых конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния объектов и местных условий.

2. Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического оборудования, объектов устанавливается соответствующими организациями, эксплуатирующими эти объекты.